PROJETO EXECUTIVO

SISTEMAS DE SANEAMENTO DA ZONA SUL

COLETOR TRONCO DE ESGOTO

SERTÃOZINHO, SP

# CONTEXTUALIZAÇÃO

O SAEMAS precisa acompanhar o desenvolvimento urbano do município de Sertãozinho, e, para tanto, deve implantar os sistemas de saneamento contemplando redes de abastecimento de água e de esgotamento sanitário para atendimento às residências que se instalarão na região localizada na Zona Sul do município.

Dentro desse projeto, existe também a necessidade de substituição do Coletor Tronco de Esgoto Bruto que recebe os efluentes de toda a Zona Sul.

# COLETOR TRONCO

## Parâmetro de projeto

### Critérios de Projeto

Os critérios de projeto adotados foram estabelecidos pelo SAEMAS na fase anterior ao início dos trabalhos, e estão apresentados a seguir:

- Tubulações PVC Ocre para esgoto, com junta elástica, conforme ABNT NBR 7362;

- Recobrimento mínimo sobre a tubulação igual a 0,80 m;

- Profundidade máxima, exceto em casos excepcionais, igual a 2,0 m;

- Dispositivo de inspeção: Poço de Visita (PV);

- Distância máxima entre dispositivos de inspeção: 100 metros;

- Declividade mínima conforme a NBR 9649, restritas ao limite de 0,5%;

### Parâmetros de dimensionamento

Foram admitidos os seguintes critérios para o dimensionamento do projeto hidráulico do sistema de escoamento:

- Dimensionamento dos condutos para escoamento livre com a vazão máxima de alcance do plano e verificação da tensão trativa mínima para a vazão inicial, conforme recomenda a norma ABNT NBR 9649;

- Cálculo hidráulico, considerando regime de escoamento uniforme e permanente, segundo Manning, adotando-se n = 0,013;

- Vazão mínima de dimensionamento igual a 1,50 l/s;

- Diâmetro mínimo dos condutos: 150 mm;

- Velocidade máxima de escoamento: 5,0 m/s;

- Tensão trativa mínima: 1,0 Pa;

- Lâmina máxima: 0,75 x DN;

Para a obtenção dos resultados demonstrados nas planilhas de cálculo foram utilizadas as seguintes equações:

Equação da continuidade:

Q=A.v

Onde:

Q = vazão de projeto, em m³/s;

A = seção molhada do conduto, em m²;

v = velocidade de escoamento no coletor em m/s.

Declividade:

I=ΔHL

Onde:

I = declividade mínima, em m/m;

H = diferença entre as cotas do trecho;

L = comprimento do trecho.

Fórmula de Manning:

v=1n.RH23.I12

Onde:

v = velocidade de escoamento no coletor em m/s;

n = coeficiente de rugosidade do tubo;

RH = raio hidráulico, em m;

I = declividade do coletor em m/m.

Velocidade Limite

I=0,0055.Qi−0,47

Onde:

I = declividade mínima, em m/m;

Qi = vazão inicial em l/s.

Velocidade Crítica

Vc=6.g.RH12

Onde:

Vc = velocidade crítica, em m/s;

g = aceleração da gravidade, em m/s;

RH = raio hidráulico, em m.

Tensão Trativa

T=p.RH.I

Onde:

T = tensão trativa média, em Pa;

p = peso especifico do liquido (104N/m³ para esgoto sanitário);

RH = Raio hidráulico;

I = declividade mínima, em m/m.

## Condições Geotécnicas

### Escoramento

O escoramento das valas deverá seguir o seguinte critério:

| Tipo de Escoramento | Profundidade da vala ( m ) |
| --- | --- |
| Pontaleteamento | Até 1,50 m |
| Descontínuo | 1,5 m < H < 2,0 m |
| Contínuo | 2,0 m < H < 2,5 m |
| Especial | 2,5 m < H < 3,5 m |
| Metálico – Madeira | 3,5 m < H < 6,0 m |

- Pontaleteamento - A superfície lateral da vala será contida por tábuas verticais de peroba de 0,027 x 0,30m, espaçadas de 1,35m, cravadas horizontalmente por estroncas de eucalipto, diâmetro 0,20m, distanciadas verticalmente de 1,00m, conforme desenho anexo.

- Descontínuo - A superfície lateral da vala será contida por tábuas verticais de peroba de 0,027 x 0,30 m, travadas horizontalmente por longarinas de peroba de 0,6 x 0,16 m, em toda a extensão e estroncas de eucalipto de diâmetro  0,20m, espaçadas de 1,35 m, a menos das extremidades das longarinas, das quais as estroncas estarão a 0,40m. As longarinas devem ser espaçadas verticalmente de 1,00 m, conforme desenho anexo.

- Contínuo - a superfície lateral da vala será contida por tábuas verticais de peroba de  ( 0,027 x 0,30 ) m, encostadas umas às outras, travadas na horizontal por longarinas de peroba de ( 0,16 x 0,60 ) m, em toda a extensão, e por estroncas de eucaliptos de diâmetro de 0,20 m, espaçadas de 1,35 m, a menos das extremidades das longarinas, das quais as estroncas estarão a 0,40 m. As longarinas devem ser espaçadas verticalmente de 1,00 m.

- Especial - a superfície lateral da vala será contida por pranchas de peroba de (0,16 x 0,60) m, do tipo macho e fêmea, travadas na horizontal por longarinas de peroba de (0,18 x 0,60) m, em toda a extensão, e por estroncas de eucaliptos de diâmetro de 0,20 m, espaçadas de 1,35 m, a menos das extremidades das longarinas, das quais as estroncas estarão a 0,40 m. As longarinas devem ser espaçadas verticalmente de 1,00 m.

- Metálico-Madeira – a superfície lateral da vala será contida em toda a sua extensão por perfis de aço cravados a cada 2,00 metros, e por pranchões de madeira colocados na horizontal, e  por estroncas de aço a cada 2,00 m.

### Embasamento

O embasamento para assentamento dos tubos deverá seguir o padrão respectivo constante das folhas dos projetos. Todavia, os tipos de embasamento e escoramento são orientativos, e somente após a abertura da vala os mesmos serão definidos pela obra, em conjunto com o projeto.

O esgotamento das valas em caso de lençol freático deverá ser através de uma bomba. Neste caso tipo 2 ou 3, devendo ser observada a necessidade ou não de troca de solo conforme mostra o embasamento tipo 3 (Ver folha de Embasamentos para Redes de Esgoto).

### Vala Típica

Deverá assegurar a regularidade de seu fundo, compatível com o greide da tubulação projetada e a espessura prevista para o lastro inferior à tubulação.

Será de paredes verticais, com largura mínima de 0,75m. Para profundidades superiores a 2,00 m, para cada metro acrescentar 0,10 m na largura da vala.

# Especificações técnicas

## TUBOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PVC RÍGIDO

Esta estabelece os requisitos mínimos que deverão ser observados na fase de fabricação, fornecimento de materiais, inspeção e testes para o fornecimento de tubos em PVC Rígido.

A fabricação, inspeção, ensaios e recebimento deverão atender às prescrições e especificações ditadas pela ABNT.

Os tubos de ponta e bolsa, junta elástica, são para a pressão interna de 1Mpa (10 kgf/cm2) e comprimento máximo de 6 m.

As tolerâncias de massa, espessura e comprimentos, para tubos, conexões e juntas, são as determinadas pelas respectivas normas.

O SAEMAS se reserva o direito de verificar, no depósito do fornecedor, antes do despacho, todos os materiais do fornecimento.

No caso de rejeição de componentes do fornecimento, além da substituição dos rejeitados, poderá o SAEMAS, se a quantidade ultrapassar de 20% (vinte por cento), recusar todo o lote.

Além da inspeção, poderá o SAEMAS selecionar peças para serem submetidas a ensaios, de acordo com o recomendado nas respectivas normas.

O fornecedor se obriga a propiciar o SAEMAS facilidades para, a qualquer tempo, observar e inspecionar todas as fases de fabricação, ensaios e controle de qualidade.

A presença e acompanhamento das várias etapas de fabricação, ensaios e controle de qualidade não eximem o fabricante das responsabilidades relativas a qualquer falha ou defeito detectado no material.

Todos os materiais, componentes e acessórios utilizados deverão estar de acordo com as últimas revisões das normas a seguir citadas, no que for aplicável. Outras normas serão aceitas, desde que sejam reconhecidas internacionalmente e, previamente aprovadas pelo SAEMAS.

Como alternativas às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, serão consideradas as normas das seguintes entidades:

Para as Peças Estruturas

DIN		-   Deutsche Institut für Normung

AISC		-   American Institute of Steel Contruction

AWS		-   American Welding Society

AISE		-   Association of Iron and Steel Engineers

ANSI		-   American National Standards Institute

ASME	-   American Society of Mechanical Engineers

JIS		-   Japanese Industrial Standard

AWWA	-   American Water Works Association

A Proponente deverá especificar na Proposta as normas e padrões que adotará na fabricação e fornecimento. Caso pretenda utilizar normas e padrões que não figurem na relação acima, deverão ser fornecidos dados a respeito e em quantidade suficiente para compreensão e julgamento da proposta.

Os tubos e acessórios, objeto desta, deverão ser fabricados por FORNECEDORES com experiência na fabricação de produtos iguais ou similares.

Poderá ser proposto materiais construtivos de qualidade comprovada igual ou superior ao material especificado.

- Escopo De Fornecimento

O escopo de fornecimento consiste no projeto, fabricação e fornecimento de tubos e acessórios, conforme especificado neste documento e indicado nas listas de materiais. O fornecimento incluirá, não se limitando aos mesmos, os seguintes itens principais:

- Tubos e acessórios, conforme especificado,

- Fabricação e testes de rotina;

- Ensaios de funcionamento após instalação, quando aplicável;

- Reparos e correções necessárias durante a montagem

- Ferramentas especiais e dispositivos de montagem e manutenção, se aplicáveis;

- Pintura completa,

- Ensaios e testes na fábrica e funcionamento no campo;

- Manuais de instalação, operação e manutenção, quando aplicáveis;

- Embalagem e transporte até o local da obra.

# LISTA DE MATERIAIS

| PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO PLANILHA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Especificação | Unidade | Quant. |
| 1 | TUBULAÇÃO – REDE COLETORA DE ESGOTO |  |  |
| 1.1 | Tubo em PVC OCRE para Esgotos Sanitários, em Ponta Bolsa, Junta Elástica, Ø 400mm (NBR 7362) | m | 588,00 |
| 2 | SINGULARIDADES (PV) |  |  |
| 2.1 | Poço de Visita (PV) | un. | 10 |