MEMORIAL DE CÁLCULOS ELÉTRICOS

PARA A

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO

EEEB

JARDIM PARAISO

SAEMAS DE SERTÃOZINHO – SP

NOVEMBRO – 2025

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3

2	NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS	3

3	BIBLIOGRAFIA	4

4	CÁLCULOS ELÉTRICOS	4

4.1	DEFINIÇÃO DAS CARGAS EM 380/220Vac (POTÊNCIA) DO EMPREENDIMENTO:	5

4.2	DIMENSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS:	6

4.3	DIMENSIONAMENTO DAS BITOLAS DOS CONUTORES:	9

4.4	DIMENSIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO INTERNA:	14

4.5	DIMENSIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA:	16

4.6	DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO:	18

4.7	DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE SPDA:	20

4.8	DIMENSIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA:	21

4.9	ANEXO 1 - DIMENSIONAMENTO DOS COMPONENTES ELÉTRICOS DO PAINEL:	24

# INTRODUÇÃO

Este memorial tem por objetivo, apresentar os dados necessários para os sistemas de iluminação, aterramento, SPDA e distribuição de energia, referentes a obra da Estação Elevatória de Esgoto Bruto (EEEB) Jd. Paraiso da cidade de Sertãozinho - SP

Este memorial visa definir os dados mínimos que o executor da obra deverá seguir, com base nas normas e bons procedimentos de elétrica, para que a EEEB atenda todos os requisitos solicitados em normas e fique apta a operar seguindo os princípios do SAEMA de Sertãozinho.

# NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS

Deverão ser consideradas, na execução desta obra, as Normas técnicas aprovadas e recomendadas pela ABNT, pela concessionária de energia elétrica e pela concessionária de água e esgoto que administram o município, não se restringindo a estas:

IEC - International Electrical Comission;

ABNT NBR IEC 61439-0: Conjunto de manobra e comando de baixa tensão – Parte 0 – Diretrizes para especificação dos conjuntos.

ABNT NBR IEC 61439-1: Conjunto de manobra e comando de baixa tensão – Parte 1 – Regras gerais.

ABNT NBR IEC 61439-2: Conjunto de manobra e comando de baixa tensão – Parte 2 - Conjuntos de manobra e comando de potência.

ABNT NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão.

ABNT NBR 5419-1: Proteção contra descargas atmosféricas – Parte 1 – Princípios gerais.

ABNT NBR 5419-2: Proteção contra descargas atmosféricas – Parte 2 – Gerenciamento de risco.

ABNT NBR 5419-3: Proteção contra descargas atmosféricas – Parte 3 – Danos físicos a estruturas e perigos à vida.

ABNT NBR 5419-4: Proteção contra descargas atmosféricas – Parte 4 – Sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura.

MTB - Ministério do Trabalho Normas Regulamentadoras;

NR10 – MTB - Segurança em instalações e serviços em eletricidade (MTB);

ABNT NBR ISSO/CIE 8995-1: Iluminação de ambiente de trabalho – Parte 1 – Interior.

ABNT NBR 5101: Iluminação pública – Procedimentos.

# BIBLIOGRAFIA

- FILHO, João Mamede. Instalações Elétricas Industriais. Sétima Edição. Editora LTC, 2007;

- Normas ABNT;

- Normas Reguladoras NR´s;

# CÁLCULOS ELÉTRICOS

Abaixo serão apresentados os dados do sistema e os cálculos elétricos realizados para o desenvolvimento dos projetos elétricos da Estação Elevatória de Esgoto Bruto (EEEB) Jd. Paraiso da cidade de Sertãozinho.

## DEFINIÇÃO DAS CARGAS EM 380/220Vac (POTÊNCIA) DO EMPREENDIMENTO:

## DIMENSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS:

## DIMENSIONAMENTO DAS BITOLAS DOS CONUTORES:

## DIMENSIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO INTERNA:

## DIMENSIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA:

## DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO:

O sistema de aterramento foi definido como TN-S, com a interligação do condutor neutro e do condutor terra no padrão de entrada.

Por se tratar de unidade com o nível de risco para perda de serviço público ficou definido que o sistema terá classe de proteção tipo IV e com isso a corrente de pico mínima terá 16KA e o raio de atuação da esfera rolante terá 60m.

Já a bitola do cabo de aterramento, foi definida pelo fator “K” (tabela tempo de curto x junção) x corrente de pico. Neste caso temos:

- Tempo de duração da falha em Hz = 0,5s;

- Tipo de conexão dos condutores adotado = Solta exotérmica;

- Pela tabela de “Tempo de curto x Junção” (conforme itens acima) temos que o valor de K será de 0,002533.

Desta forma a seção do cabo de aterramento será:

Sc = K x Icft

Sc = 0,00253 x 16.000

Sc = 40,48mm2

Passando para a bitola comercial e aumentando um pouco a bitola, devido a agressividade da área e devido ao tipo de instalação (subterrânea), temos:

Sc = 50mm2.

As características para o cabo de aterramento serão:

Cabo de cobre nu, com têmpera meio dura, formado por 7 fios e bitola de #50mm2, classe 2A.

## DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE SPDA:

Por existir somente uma estrutura na área desta EEEB, denominada Casa de Painéis e por a mesma ter uma altura menor que os postes de iluminação da área, que serão considerados captores com descida natural, não será realizado o estudo de SPDA desta unidade.

Para maiores detalhes sobre a utilização dos postes de iluminação como captores naturais, verificar os detalhes típicos do projeto.

## DIMENSIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA:

## ANEXO 1 - DIMENSIONAMENTO DOS COMPONENTES ELÉTRICOS DO PAINEL:

Para este caso, utilizamos o software ECOSTRUXURE do fornecedor Schneider. Este software realizou a conferência dos cálculos das bitolas dos condutores e dimensionou adequadamente as proteções das partidas dos motores elétricos presentes na EEEB.

OBS: Por ser um software fechado, alguns equipamentos são dimensionados automaticamente (família e modelo) e não podem ser alterados. Desta forma podem existir diferenças entre o dimensionamento do software e o unifilar desenvolvido para este projeto.