## ELETRODUTOS_AÇO_CARBONO
ELETRODUTO RÍGIDO DE AÇO CARBONO - TIPO PESADO (CARBINOX)
TAMANHO NOMINAL | DESGNAÇÃO DA ROSCA (POL.) | DIÂMETRO EXTERNO (mm) | ESPESSURA DA PAREDE (mm) | ÁREA TOTAL ÚTIL | ÁREA ÚTIL 1 CABO (53%) | ÁREA ÚTIL 2 CABOS (31%) | ÁREA ÚTIL ≥ 3 CABO (40%)
15 | 1/2 | 21.3 | 2.25 | 221.6708 | 117.4855 | 68.7179 | 88.6683
20 | 3/4 | 26.9 | 2.25 | 394.0814 | 208.8631 | 122.1652 | 157.6326
25 | 1 | 33.7 | 2.65 | 633.4707 | 335.7395 | 196.3759 | 253.3883
32 | 1.1/4 | 42.4 | 3 | 1040.6211 | 551.5292 | 322.5926 | 416.2485
40 | 1.1/2 | 48.3 | 3 | 1405.3051 | 744.8117 | 435.6446 | 562.122
50 | 2 | 60.3 | 3.35 | 2256.4175 | 1195.9013 | 699.4894 | 902.567
65 | 2.1/2 | 73 | 3.75 | 3369.5544 | 1785.8638 | 1044.5619 | 1347.8218
80 | 3 | 88.9 | 3.75 | 5204.0167 | 2758.1289 | 1613.2452 | 2081.6067
100 | 4 | 114.3 | 4.25 | 8791.4641 | 4659.476 | 2725.3539 | 3516.5857
125 | 5 | 141.3 | 5 | 13540.0206 | 7176.2109 | 4197.4064 | 5416.0083
150 | 6 | 168.3 | 5.3 | 19532.2944 | 10352.116 | 6055.0113 | 7812.9177

## ELETRODUTOS_PVC
ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC - ROSCADO (TIGRE)
TAMANHO NOMINAL | DESGNAÇÃO DA ROSCA (POL.) | DIÂMETRO EXTERNO (mm) | ESPESSURA DA PAREDE (mm) | ÁREA TOTAL ÚTIL | ÁREA ÚTIL 1 CABO (53%) | ÁREA ÚTIL 2 CABOS (31%) | ÁREA ÚTIL ≥ 3 CABO (40%)
16 | 1/2 | 21.24 | 2.2 | 222.7276 | 118.0456 | 69.0456 | 89.091
20 | 3/4 | 26.59 | 2.3 | 379.7872 | 201.2872 | 117.734 | 151.9149
25 | 1 | 34.79 | 2.7 | 678.405 | 359.5547 | 210.3056 | 271.362
32 | 1.1/4 | 44.5 | 2.9 | 1176.283 | 623.43 | 364.6477 | 470.5132
40 | 1.1/2 | 50.4 | 3 | 1548.3025 | 820.6003 | 479.9738 | 619.321
50 | 2 | 62.41 | 3.1 | 2481.5158 | 1315.2034 | 769.2699 | 992.6063
60 | 2.1/2 | 81.54 | 3.8 | 4293.8688 | 2275.7504 | 1331.0993 | 1717.5475
75 | 3 | 95.6 | 4 | 6026.9569 | 3194.2872 | 1868.3566 | 2410.7828
100 | 4 | 128.1 | 5 | 10954.4271 | 5805.8464 | 3395.8724 | 4381.7708

## KANAFLEX
KANAFLEX
TAMANHO NOMINAL | DESGNAÇÃO DA ROSCA (POL.) | DIÂMETRO EXTERNO (mm) | ESPESSURA DA PAREDE (mm) | ÁREA TOTAL ÚTIL | ÁREA ÚTIL 1 CABO (53%) | ÁREA ÚTIL 2 CABOS (31%) | ÁREA ÚTIL ≥ 3 CABO (40%)
32 | 1.1/4 | 41.3 | 4.9 | 779.3113 | 413.035 | 241.5865 | 311.7245
40 | 1.1/2 | 56 | 6.5 | 1452.2012 | 769.6666 | 450.1824 | 580.8805
50 | 2 | 63.4 | 6.3 | 2026.8299 | 1074.2198 | 628.3173 | 810.732
75 | 3 | 89 | 7 | 4417.8646 | 2341.4682 | 1369.538 | 1767.1458
100 | 4 | 124.5 | 11.3 | 8155.2681 | 4322.2921 | 2528.1331 | 3262.1072
125 | 5 | 155.5 | 13.4 | 13009.0915 | 6894.8185 | 4032.8184 | 5203.6366
150 | 6 | 190.8 | 17.6 | 19015.5574 | 10078.2454 | 5894.8228 | 7606.2229

## TIGREFLEX
TIGREFLEX
TAMANHO NOMINAL | DESGNAÇÃO DA ROSCA (POL.) | DIÂMETRO EXTERNO (mm) | ESPESSURA DA PAREDE (mm) | ÁREA TOTAL ÚTIL | ÁREA ÚTIL 1 CABO (53%) | ÁREA ÚTIL 2 CABOS (31%) | ÁREA ÚTIL ≥ 3 CABO (40%)
16 | 1/2 | 16 | 4.3 | 43.0084 | 22.7945 | 13.3326 | 17.2034
20 | 5/8 | 20 | 4.6 | 91.6088 | 48.5527 | 28.3987 | 36.6435
25 | 3/4 | 25 | 6 | 132.7323 | 70.3481 | 41.147 | 53.0929
32 | 1 | 32 | 7 | 254.469 | 134.8686 | 78.8854 | 101.7876

## ELETROCALHAS
ELETROCALHA PERFURADA SERVIÇO PESADO (DISPAN)
ESPECIFICAÇÃO | LARGURA ÚTIL | ALTURA ÚTIL | SEÇÃO (mm2) | ÁREA INTERNA TOTAL ÚTIL | CARGA SUPORTADA EM KG/M - SUPORTAÇÃO A CADA 2,5M
38x38 | 38 | 38 | 1444 | 577.6 | 22
50x50 | 50 | 50 | 2500 | 1000 | 22
75x50 | 75 | 50 | 3750 | 1500 | 24
100x50 | 100 | 50 | 5000 | 2000 | 25
150x50 | 150 | 50 | 7500 | 3000 | 27
200x50 | 200 | 50 | 10000 | 4000 | 28
300x50 | 300 | 50 | 15000 | 6000 | 31
400x50 | 400 | 50 | 20000 | 8000 | 39
500x50 | 500 | 50 | 25000 | 10000 | 46
600x50 | 600 | 50 | 30000 | 12000 | 49
700x50 | 700 | 50 | 35000 | 14000 | 55
800x50 | 800 | 50 | 40000 | 16000 | 67
75x75 | 75 | 75 | 5625 | 2250 | 27
100x75 | 100 | 75 | 7500 | 3000 | 29
150x75 | 150 | 75 | 11250 | 4500 | 31
200x75 | 200 | 75 | 15000 | 6000 | 33
300x75 | 300 | 75 | 22500 | 9000 | 37
400x75 | 400 | 75 | 30000 | 12000 | 43
500x75 | 500 | 75 | 37500 | 15000 | 46
600x75 | 600 | 75 | 45000 | 18000 | 51
700x75 | 700 | 75 | 52500 | 21000 | 53
800x75 | 800 | 75 | 60000 | 24000 | 79
1000x75 | 1000 | 75 | 75000 | 30000 | 88
100x100 | 100 | 100 | 10000 | 4000 | 32
150x100 | 150 | 100 | 15000 | 6000 | 34
200x100 | 200 | 100 | 20000 | 8000 | 36
300x100 | 300 | 100 | 30000 | 12000 | 41
400x100 | 400 | 100 | 40000 | 16000 | 45
500x100 | 500 | 100 | 50000 | 20000 | 55
600x100 | 600 | 100 | 60000 | 24000 | 57
700x100 | 700 | 100 | 70000 | 28000 | 62
800x100 | 800 | 100 | 80000 | 32000 | 79
1000x100 | 1000 | 100 | 100000 | 40000 | 92
150x150 | 150 | 150 | 22500 | 9000 | 40
200x150 | 200 | 150 | 30000 | 12000 | 46
300x150 | 300 | 150 | 45000 | 18000 | 52
400x150 | 400 | 150 | 60000 | 24000 | 55
500x150 | 500 | 150 | 75000 | 30000 | 60
600x150 | 600 | 150 | 90000 | 36000 | 66
700x150 | 700 | 150 | 105000 | 42000 | 81
800x150 | 800 | 150 | 120000 | 48000 | 93
1000x150 | 1000 | 150 | 150000 | 60000 | 102
200x200 | 200 | 200 | 40000 | 16000 | 51
300x200 | 300 | 200 | 60000 | 24000 | 55
400x200 | 400 | 200 | 80000 | 32000 | 61
500x200 | 500 | 200 | 100000 | 40000 | 65
600x200 | 600 | 200 | 120000 | 48000 | 71
700x200 | 700 | 200 | 140000 | 56000 | 90
800x200 | 800 | 200 | 160000 | 64000 | 99
1000x200 | 1000 | 200 | 200000 | 80000 | 103

## PERFILADO
PERFILADO PERFURADA SERVIÇO PESADO (DISPAN)
ESPECIFICAÇÃO | LARGURA ÚTIL | ALTURA ÚTIL | SEÇÃO (mm2) | ÁREA INTERNA TOTAL ÚTIL | CARGA SUPORTADA EM KG/M - SUPORTAÇÃO A CADA 2,5M
38x38 | 38 | 38 | 1444 | 577.6 | 22
38x76 | 38 | 76 | 2888 | 1155.2 | 24

## LEITOS
LEITOS SERVIÇO PESADO (DISPAN)
ESPECIFICAÇÃO | LARGURA ÚTIL | ALTURA ÚTIL | SEÇÃO (mm2) | ÁREA INTERNA TOTAL ÚTIL | CARGA SUPORTADA EM KG/M - SUPORTAÇÃO A CADA 2,5M
100x100 | 100 | 60 | 6000 | 2400 | 621
200x100 | 200 | 60 | 12000 | 4800 | 621
300x100 | 300 | 60 | 18000 | 7200 | 585
400x100 | 400 | 60 | 24000 | 9600 | 573
500x100 | 500 | 60 | 30000 | 12000 | 553
600x100 | 600 | 60 | 36000 | 14400 | 515
700x100 | 700 | 60 | 42000 | 16800 | 483
800x100 | 800 | 60 | 48000 | 19200 | 467
900x100 | 900 | 60 | 54000 | 21600 | 434
1000x100 | 1000 | 60 | 60000 | 24000 | 397
1100x100 | 1100 | 60 | 66000 | 26400 | 370
1200x100 | 1200 | 60 | 72000 | 28800 | 352
1500x100 | 1500 | 60 | 90000 | 36000 | 332

## CABOS_POTÊNCIA_1KV
CABOS SINTENAX FLEX 1KV (PRYSMIAN) - UNIPOLAR
SEÇÃO NOMINAL (mm2) | DIÂMETRO NOMINAL DO CONDUTOR (mm) | ESPESSURA NOMINAL DA ISOLAÇÃO (mm) | ESPESSURA NOMINAL COBERT. (mm) | DIÂMETRO NOMINAL EXTERNO (mm) | PESO (Kg/Km) | ÁREA TOTAL DO CONDUTOR (mm2)
1x1,5 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 5 | 38 | 19.635
1x2,5 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 5.4 | 49 | 22.9022
1x4,0 | 2.4 | 1 | 1 | 6.5 | 74 | 33.1831
1x6,0 | 3 | 1 | 1 | 7.1 | 95 | 39.5919
1x10 | 3.9 | 1 | 1 | 8 | 139 | 50.2655
1x16 | 5.5 | 1 | 1 | 9.6 | 202 | 72.3823
1x25 | 6.2 | 1.2 | 1.1 | 11 | 300 | 95.0332
1x35 | 8.2 | 1.2 | 1.1 | 13.1 | 403 | 134.7822
1x50 | 9.3 | 1.4 | 1.2 | 14.7 | 579 | 169.7167
1x70 | 10.9 | 1.4 | 1.2 | 16.4 | 770 | 211.2407
1x95 | 12.6 | 1.6 | 1.3 | 18.7 | 1003 | 274.6459
1x120 | 14.1 | 1.6 | 1.3 | 21.1 | 1241 | 349.6671
1x150 | 16 | 1.8 | 1.4 | 22.7 | 1549 | 404.7078
1x185 | 17.5 | 2 | 1.5 | 24.8 | 1861 | 483.0513
1x240 | 20 | 2.2 | 1.6 | 29.1 | 2429 | 665.083
1x300 | 23.1 | 1.8 | 1.6 | 33.78 | 2942 | 896.2087
CABOS SINTENAX FLEX 1KV (PRYSMIAN) - BIPOLAR
2x1,5 | 1.5 | 0.8 | 1 | 8.6 | 110 | 58.088
2x2,5 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 9.7 | 147 | 73.8981
2x4,0 | 2.4 | 1 | 1.1 | 11.5 | 216 | 103.8689
2x6,0 | 3 | 1 | 1.2 | 12.8 | 279 | 128.6796
2x10 | 3.9 | 1 | 1.2 | 14.7 | 399 | 169.7167
2x16 | 5.5 | 1 | 1.3 | 18.3 | 612 | 263.022
2x25 | 6.2 | 1.2 | 1.4 | 20.7 | 864 | 336.5353
2x35 | 8.2 | 1.2 | 1.5 | 26.3 | 1289 | 543.252
2x50 | 9.6 | 1.4 | 1.6 | 30.1 | 1801 | 711.5786
2x70 | 11.3 | 1.4 | 1.7 | 33.8 | 1352 | 897.2703
2x95 | 13 | 1.6 | 1.8 | 38.2 | 3033 | 1146.0844
2x120 | 14.8 | 1.6 | 1.9 | 42 | 3767 | 1385.4423
2x150 | 16.6 | 1.8 | 2 | 46.5 | 4643 | 1698.2271
2x185 | 18.1 | 2 | 2.2 | 51.1 | 5583 | 2050.8395
2x240 | 21 | 2.2 | 2.4 | 57.9 | 7271 | 2632.9766
CABOS SINTENAX FLEX 1KV (PRYSMIAN) - TRIPOLAR
3x1,5 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 9.3 | 133 | 67.9291
3x2,5 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 10.2 | 173 | 81.7128
3x4,0 | 2.4 | 1 | 1.2 | 12.4 | 262 | 120.7628
3x6,0 | 3 | 1 | 1.2 | 13.6 | 336 | 145.2672
3x10 | 3.9 | 1 | 1.3 | 15.8 | 497 | 196.0668
3x16 | 5.5 | 1 | 1.3 | 19.4 | 750 | 295.5924
3x25 | 6.2 | 1.2 | 1.4 | 22 | 1081 | 380.1327
3x35 | 8.2 | 1.2 | 1.5 | 27.4 | 1544 | 589.6455
3x50 | 9.6 | 1.4 | 1.6 | 32.1 | 2245 | 809.2821
3x70 | 11.3 | 1.4 | 1.8 | 36.3 | 2972 | 1034.9113
3x95 | 13 | 1.6 | 1.9 | 41.1 | 3837 | 1326.7024
3x120 | 14.8 | 1.6 | 2 | 45.2 | 4789 | 1604.5998
3x150 | 16.6 | 1.8 | 2.1 | 49.8 | 5886 | 1947.8188
3x185 | 18.1 | 2 | 2.3 | 54.9 | 7100 | 2367.1979
3x240 | 21 | 2.2 | 2.5 | 62.2 | 9268 | 3038.5798
CABOS SINTENAX FLEX 1KV (PRYSMIAN) - TETRAPOLAR
4x1,5 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 10.4 | 165 | 84.9487
4x2,5 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 11.5 | 214 | 103.8689
4x4,0 | 2.4 | 1 | 1.2 | 14.1 | 331 | 156.145
4x6,0 | 3 | 1 | 1.2 | 15.4 | 427 | 186.265
4x10 | 3.9 | 1 | 1.3 | 18.4 | 651 | 265.9044
4x16 | 5.5 | 1 | 1.4 | 22.9 | 997 | 411.8706
4x25 | 6.2 | 1.2 | 1.5 | 25.9 | 1438 | 526.8529
4x35 | 8.2 | 1.2 | 1.6 | 31 | 1990 | 754.7676
4x50 | 9.6 | 1.4 | 1.7 | 35.6 | 2830 | 995.3822
4x70 | 11.3 | 1.4 | 1.9 | 40.3 | 3754 | 1275.5573
4x95 | 13 | 1.6 | 2 | 45.6 | 4856 | 1633.1255
4x120 | 14.8 | 1.6 | 2.2 | 50.5 | 6119 | 2002.9616
4x150 | 16.6 | 1.8 | 2.3 | 55.9 | 7548 | 2454.22
4x185 | 18.1 | 2 | 2.5 | 61.1 | 9034 | 2932.0562
4x240 | 21 | 2.2 | 2.7 | 69.3 | 11802 | 3771.8668
CABOS SINTENAX FLEX 1KV (PRYSMIAN) - PENTAPOLAR
5x1,5 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 11.2 | 181 | 98.5203
5x2,5 | 1.9 | 0.7 | 1.1 | 12.4 | 241 | 120.7628
5x4,0 | 2.4 | 0.7 | 1.2 | 13.9 | 332 | 151.7468
5x6,0 | 3 | 0.7 | 1.2 | 15.4 | 442 | 186.265
5x10 | 3.9 | 0.7 | 1.3 | 18.2 | 677 | 260.1553
5x16 | 5.5 | 0.7 | 1.4 | 24.6 | 989 | 475.2915
5x25 | 6.2 | 0.9 | 1.5 | 28.2 | 1465 | 624.58
5x35 | 8.2 | 0.9 | 1.6 | 34.5 | 2021 | 934.8201

## CABOS_COMANDO_500V
CABOS TIPO "CM" 500V (POLIRON) - CLASSE 5 PVC/A-ST1
SEÇÃO NOMINAL (mm2) | ESPESSURA NOMINAL DA ISOLAÇÃO (mm) | ESPESSURA NOMINAL COBERT. (mm) | DIÂMETRO NOMINAL EXTERNO (mm) | PESO (Kg/Km) | ÁREA TOTAL DO CONDUTOR (mm2)
2x0,5 | 0.6 | 0.9 | 7.4 | 43 | 43.0084
3x0,5 | 0.6 | 1 | 7.8 | 53 | 47.7836
4x0,5 | 0.6 | 1 | 8.3 | 66 | 54.1061
5x0,5 | 0.6 | 1 | 9 | 78 | 63.6173
6x0,5 | 0.6 | 1 | 9.6 | 91 | 72.3823
7x0,5 | 0.6 | 1 | 9.6 | 100 | 72.3823
8x0,5 | 0.6 | 1 | 10.4 | 114 | 84.9487
10x0,5 | 0.6 | 1.1 | 12.2 | 141 | 116.8987
12x0,5 | 0.6 | 1.1 | 12.6 | 161 | 124.6898
14x0,5 | 0.6 | 1.1 | 13.2 | 183 | 136.8478
16x0,5 | 0.6 | 1.1 | 13.8 | 205 | 149.5712
19x0,5 | 0.6 | 1.2 | 14.4 | 237 | 162.8602
21x0,5 | 0.6 | 1.2 | 15.2 | 260 | 181.4584
24x0,5 | 0.6 | 1.2 | 16.7 | 300 | 219.0397
30x0,5 | 0.6 | 1.3 | 18.7 | 361 | 274.6459
40x0,5 | 0.6 | 1.4 | 20 | 471 | 314.1593
52x0,5 | 0.6 | 1.4 | 22.6 | 598 | 401.15
61x0,5 | 0.6 | 1.5 | 23.9 | 691 | 448.6273
CABOS TIPO "CM" 500V (POLIRON) - CLASSE 5 PVC/A-ST1
2x0,75 | 0.6 | 1 | 7.9 | 51 | 49.0167
3x0,75 | 0.6 | 1 | 8.3 | 66 | 54.1061
4x0,75 | 0.6 | 1 | 9 | 81 | 63.6173
5x0,75 | 0.6 | 1 | 9.7 | 97 | 73.8981
6x0,75 | 0.6 | 1.1 | 10.5 | 114 | 86.5901
7x0,75 | 0.6 | 1.1 | 10.5 | 126 | 86.5901
8x0,75 | 0.6 | 1.1 | 11.3 | 143 | 100.2875
10x0,75 | 0.6 | 1.1 | 13.3 | 178 | 138.9291
12x0,75 | 0.6 | 1.1 | 13.7 | 204 | 147.4114
14x0,75 | 0.6 | 1.2 | 14.4 | 233 | 162.8602
16x0,75 | 0.6 | 1.2 | 15 | 262 | 176.7146
19x0,75 | 0.6 | 1.2 | 15.8 | 303 | 196.0668
21x0,75 | 0.6 | 1.2 | 16.6 | 333 | 216.4243
24x0,75 | 0.6 | 1.3 | 18.3 | 384 | 263.022
30x0,75 | 0.6 | 1.3 | 19.4 | 465 | 295.5924
40x0,75 | 0.6 | 1.4 | 22.5 | 608 | 397.6078
52x0,75 | 0.6 | 1.5 | 24.9 | 775 | 486.9547
61x0,75 | 0.6 | 1.5 | 26.3 | 897 | 543.252
CABOS TIPO "CM" 500V (POLIRON) - CLASSE 5 PVC/A-ST1
2x1,0 | 0.6 | 1 | 8.3 | 59 | 54.1061
3x1,0 | 0.6 | 1 | 8.7 | 76 | 59.4468
4x1,0 | 0.6 | 1 | 9.4 | 94 | 69.3978
5x1,0 | 0.6 | 1 | 10.1 | 113 | 80.1185
6x1,0 | 0.6 | 1.1 | 10.9 | 133 | 93.3132
7x1,0 | 0.6 | 1.1 | 10.9 | 147 | 93.3132
8x1,0 | 0.6 | 1.1 | 12.2 | 168 | 116.8987
10x1,0 | 0.6 | 1.2 | 13.9 | 209 | 151.7468
12x1,0 | 0.6 | 1.2 | 14.3 | 241 | 160.6061
14x1,0 | 0.6 | 1.2 | 15.1 | 276 | 179.0786
16x1,0 | 0.6 | 1.2 | 15.8 | 310 | 196.0668
19x1,0 | 0.6 | 1.2 | 16.6 | 360 | 216.4243
21x1,0 | 0.6 | 1.3 | 17.5 | 396 | 240.5282
24x1,0 | 0.6 | 1.3 | 19.3 | 456 | 292.553
30x1,0 | 0.6 | 1.4 | 20.4 | 553 | 326.8513
40x1,0 | 0.6 | 1.5 | 23.7 | 726 | 441.1503
52x1,0 | 0.6 | 1.5 | 26.2 | 927 | 539.1287
61x1,0 | 0.6 | 1.6 | 27.8 | 1075 | 606.9871
CABOS TIPO "CM" 1000V (POLIRON) - CLASSE 5 PVC/A-ST1
2x1,5 | 0.8 | 1 | 9.6 | 80 | 72.3823
3x1,5 | 0.8 | 1 | 10.2 | 105 | 81.7128
4x1,5 | 0.8 | 1.1 | 11.4 | 131 | 102.0703
5x1,5 | 0.8 | 1.1 | 12.3 | 159 | 118.8229
6x1,5 | 0.8 | 1.1 | 13.3 | 187 | 138.9291
7x1,5 | 0.8 | 1.1 | 13.3 | 208 | 138.9291
8x1,5 | 0.8 | 1.2 | 14.5 | 238 | 165.13
10x1,5 | 0.8 | 1.2 | 16.7 | 297 | 219.0397
12x1,5 | 0.8 | 1.3 | 17.2 | 344 | 232.3522
14x1,5 | 0.8 | 1.3 | 18.2 | 394 | 260.1553
16x1,5 | 0.8 | 1.3 | 19.1 | 444 | 286.5211
19x1,5 | 0.8 | 1.4 | 20.1 | 517 | 317.3087
21x1,5 | 0.8 | 1.4 | 21.2 | 569 | 352.9893
24x1,5 | 0.8 | 1.5 | 23.4 | 656 | 430.0526
30x1,5 | 0.8 | 1.5 | 24.9 | 798 | 486.9547
40x1,5 | 0.8 | 1.6 | 28.9 | 1050 | 655.9724
52x1,5 | 0.8 | 1.7 | 32.1 | 1343 | 809.2821
61x1,5 | 0.8 | 1.8 | 34 | 1559 | 907.9203

## CABOS_INSTRUM_300V
CABOS ETHERNET (FURUKAWA) - INDOOR/OUTDOOR CAT. 6 (F/UTP)
SEÇÃO NOMINAL (AWG) | ESPESSURA NOMINAL DA ISOLAÇÃO (mm) | - | DIÂMETRO NOMINAL EXTERNO (mm) | PESO (Kg/Km) | ÁREA TOTAL DO CONDUTOR (mm2)
8x23E | 1 | - | 9.5 | 84 | 70.8822
CABOS ETHERNET (FURUKAWA) - INDOOR CAT. 6 (F/UTP/CM/CMR)
8x23 | 1.18 | - | 7.5 | 53 | 44.1786
CABOS TIPO "CA" 500V (POLIRON) - CLASSE 5 PVC/A-ST1
2x1,0+SH | 0.6 | 1 | 8.4 | 59 | 55.4177
3x1,0+SH | 0.6 | 1 | 8.8 | 76 | 60.8212
4x1,0+SH | 0.6 | 1 | 9.5 | 94 | 70.8822
5x1,0+SH | 0.6 | 1 | 10.2 | 113 | 81.7128
6x1,0+SH | 0.6 | 1.1 | 11 | 133 | 95.0332
7x1,0+SH | 0.6 | 1.1 | 11 | 147 | 95.0332
8x1,0+SH | 0.6 | 1.1 | 12.3 | 168 | 118.8229
10x1,0+SH | 0.6 | 1.2 | 14 | 209 | 153.938
12x1,0+SH | 0.6 | 1.2 | 14.4 | 241 | 162.8602
14x1,0+SH | 0.6 | 1.2 | 15.2 | 276 | 181.4584
16x1,0+SH | 0.6 | 1.2 | 15.9 | 310 | 198.5565
19x1,0+SH | 0.6 | 1.2 | 16.7 | 360 | 219.0397
21x1,0+SH | 0.6 | 1.3 | 17.6 | 396 | 243.2849
24x1,0+SH | 0.6 | 1.3 | 19.4 | 456 | 295.5924
30x1,0+SH | 0.6 | 1.4 | 20.5 | 553 | 330.0636
40x1,0+SH | 0.6 | 1.5 | 23.9 | 726 | 448.6273
52x1,0+SH | 0.6 | 1.5 | 26.3 | 927 | 543.252
61x1,0+SH | 0.6 | 1.6 | 27.9 | 1075 | 611.3618
CABOS FIBRA (FURUKAWA) - INTERNO/EXTERNO
4x50 | 0.8 | - | 12.8 | 170 | 128.6796
CABOS PROFIBUS DP
2x22 | - | - | 8 | 132 | 50.2655
CABOS MODBUS RTU
2x22 | - | - | 8 | 112 | 50.2655

## CABOS_MÉDIA_15KV
CABOS VOLTALENE 15KV (PRYSMIAN) - UNIPOLAR
SEÇÃO NOMINAL (mm2) | DIÂMETRO NOMINAL DO CONDUTOR (mm) | ESPESSURA NOMINAL DA ISOLAÇÃO (mm) | ESPESSURA NOMINAL COBERT. (mm) | DIÂMETRO NOMINAL EXTERNO (mm) | PESO (Kg/Km) | ÁREA TOTAL DO CONDUTOR (mm2)
1x25 | 5.85 | 4.5 | 6.16 | 21.5 | 640 | 363.0503
1x35 | 6.9 | 4.5 | 6.16 | 23 | 720 | 415.4756
1x50 | 8.15 | 4.5 | 6.16 | 24 | 855 | 452.3893
1x70 | 9.65 | 4.5 | 6.16 | 25.5 | 1080 | 510.7051
1x95 | 11.4 | 4.5 | 6.16 | 27.5 | 1370 | 593.9574
1x120 | 12.75 | 4.5 | 6.16 | 29 | 1630 | 660.5198
1x150 | 14.1 | 4.5 | 6.16 | 30.5 | 1910 | 730.6166
1x185 | 15.65 | 4.5 | 6.16 | 32.5 | 2300 | 829.5768
1x240 | 18.15 | 4.5 | 6.16 | 34.5 | 2860 | 934.8201

## ILUM_CASA_PAINÉIS
CÁLCULOS DE ELETRODUTOS / ELETROCALHAS / LEITOS - CASA DE PAINÉIS
OBS_1: TODOS OS TRECHOS SERÃO CÁLCULADOS PARA 3 CONDUTORES CARREGADOS;
TRECHO: | INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO
TIPO: | ELETRODUTO (3 CONDUTORES = 40% OCUPAÇÃO)
TIPO DE CABO: |  | ILUMINAÇÃO
FORMAÇÃO DO CABO 1: |  | 1x2,5mm2 | ÁREA DO CABO: | 22.9022 | QTDADE: | 3 | ÁREA TOTAL DO CABO: |  | 68.7066
ÁREA TOTAL NECESSÁRIA: | [8 empty] | 68.7066
DIM. / BITOLA ESCOLHIDA: |  | 3/4" | ÁREA TOTAL SUPORTADA PELA DIM. / BITOLA ESCOLHIDA: |  |  |  |  | 157.6326
TRECHO: | INFRAESTRUTURA DE ALIMENTAÇÃO DO FIT-01
TIPO: | ELETRODUTO (3 CONDUTORES = 40% OCUPAÇÃO)
TIPO DE CABO: |  | ALIMENTAÇÃO
FORMAÇÃO DO CABO 1: |  | 3x1,5mm2 | ÁREA DO CABO: | 67.9291 | QTDADE: | 1 | ÁREA TOTAL DO CABO: |  | 67.9291
ÁREA TOTAL NECESSÁRIA: | [8 empty] | 67.9291
DIM. / BITOLA ESCOLHIDA: |  | 3/4" | ÁREA TOTAL SUPORTADA PELA DIM. / BITOLA ESCOLHIDA: |  |  |  |  | 157.6326
TRECHO: | INFRAESTRUTURA DE SINAL DO FIT-01
TIPO: | ELETRODUTO (3 CONDUTORES = 40% OCUPAÇÃO)
TIPO DE CABO: |  | SINAL
FORMAÇÃO DO CABO 1: |  | 2x1,5mm2+SH | ÁREA DO CABO: | 60.8212 | QTDADE: | 1 | ÁREA TOTAL DO CABO: |  | 60.8212
ÁREA TOTAL NECESSÁRIA: | [8 empty] | 60.8212
DIM. / BITOLA ESCOLHIDA: |  | 3/4" | ÁREA TOTAL SUPORTADA PELA DIM. / BITOLA ESCOLHIDA: |  |  |  |  | 157.6326
TRECHO: | INFRAESTRUTURA DE SINAL DO FIT-01 (SINAL DO SENSOR)
TIPO: | ELETRODUTO (3 CONDUTORES = 40% OCUPAÇÃO)
TIPO DE CABO: |  | SINAL SENSOR
FORMAÇÃO DO CABO 1: |  | 2x1,0mm2+SH | ÁREA DO CABO: | 55.4177 | QTDADE: | 1 | ÁREA TOTAL DO CABO: |  | 55.4177
FORMAÇÃO DO CABO 2: |  | 3x1,0mm2+SH | ÁREA DO CABO: | 60.8212 | QTDADE: | 1 | ÁREA TOTAL DO CABO: |  | 60.8212
ÁREA TOTAL NECESSÁRIA: | [8 empty] | 116.2389
DIM. / BITOLA ESCOLHIDA: |  | 1" | ÁREA TOTAL SUPORTADA PELA DIM. / BITOLA ESCOLHIDA: |  |  |  |  | 253.3883

## DISTRIBUIÇÃO
CÁLCULOS DE ELETRODUTOS / ELETROCALHAS / LEITOS - DISTRIBUIÇÃO
OBS_1: TODOS OS TRECHOS SERÃO CÁLCULADOS PARA 3 CONDUTORES CARREGADOS;
TRECHO: | TRECHO 001 OU 002
TIPO: | KANAFLEX (3 CONDUTORES = 40% OCUPAÇÃO)
TIPO DE CABO: |  | ALIMENTAÇÃO 380Vac
FORMAÇÃO DO CABO 1A: |  | 1x95mm2 | ÁREA DO CABO: | 274.6459 | QTDADE: | 4 | ÁREA TOTAL DO CABO: |  | 1098.5835
FORMAÇÃO DO CABO 1B: |  | 1x50mm2 | ÁREA DO CABO: | 169.7167 | QTDADE: | 1 | ÁREA TOTAL DO CABO: |  | 169.7167
ÁREA TOTAL NECESSÁRIA: | [8 empty] | 1268.3002
DIM. / BITOLA ESCOLHIDA: |  | 3" | ÁREA TOTAL SUPORTADA PELA DIM. / BITOLA ESCOLHIDA: |  |  |  |  | 1767.1458
TRECHO: | TRECHO 003
TIPO: | KANAFLEX (3 CONDUTORES = 40% OCUPAÇÃO)
TIPO DE CABO: |  | ALIMENTAÇÃO 380Vac
FORMAÇÃO DO CABO 1A: |  | 1x35mm2 | ÁREA DO CABO: | 134.7822 | QTDADE: | 6 | ÁREA TOTAL DO CABO: |  | 808.6931
FORMAÇÃO DO CABO 1B: |  | 1x16mm2 | ÁREA DO CABO: | 72.3823 | QTDADE: | 2 | ÁREA TOTAL DO CABO: |  | 144.7646
ÁREA TOTAL NECESSÁRIA: | [8 empty] | 953.4576
DIM. / BITOLA ESCOLHIDA: |  | 3" | ÁREA TOTAL SUPORTADA PELA DIM. / BITOLA ESCOLHIDA: |  |  |  |  | 1767.1458
TIPO: | KANAFLEX (3 CONDUTORES = 40% OCUPAÇÃO)
TIPO DE CABO: |  | COMANDO 220Vac
- |  | - | - | - | - | - | - |  | -
- |  | - | - | - | - | - | - |  | -
ÁREA TOTAL NECESSÁRIA: | [8 empty] | 0
DIM. / BITOLA ESCOLHIDA: |  | 2" | ÁREA TOTAL SUPORTADA PELA DIM. / BITOLA ESCOLHIDA: |  |  |  |  | 810.732
TIPO: | KANAFLEX (3 CONDUTORES = 40% OCUPAÇÃO)
TIPO DE CABO: |  | SINAIS
FORMAÇÃO DO CABO 1: |  | 2x1,5mm2+SH | ÁREA DO CABO: | 60.8212 | QTDADE: | 1 | ÁREA TOTAL DO CABO: |  | 60.8212
ÁREA TOTAL NECESSÁRIA: | [8 empty] | 60.8212
DIM. / BITOLA ESCOLHIDA: |  | 2" | ÁREA TOTAL SUPORTADA PELA DIM. / BITOLA ESCOLHIDA: |  |  |  |  | 810.732
TRECHO: | TRECHO 004
TIPO: | KANAFLEX (3 CONDUTORES = 40% OCUPAÇÃO)
TIPO DE CABO: |  | ALIMENTAÇÃO 380Vac
FORMAÇÃO DO CABO 1: |  | 5x4,0mm2 | ÁREA DO CABO: | 151.7468 | QTDADE: | 1 | ÁREA TOTAL DO CABO: |  | 151.7468
ÁREA TOTAL NECESSÁRIA: | [8 empty] | 151.7468
DIM. / BITOLA ESCOLHIDA: |  | 2" | ÁREA TOTAL SUPORTADA PELA DIM. / BITOLA ESCOLHIDA: |  |  |  |  | 810.732
TIPO: | KANAFLEX (3 CONDUTORES = 40% OCUPAÇÃO)
TIPO DE CABO: |  | SINAIS
FORMAÇÃO DO CABO 1: |  | 2x0,5mm2+SH | ÁREA DO CABO: | 55.4177 | QTDADE: | 1 | ÁREA TOTAL DO CABO: |  | 55.4177
FORMAÇÃO DO CABO 2: |  | 2x0,75mm2+SH | ÁREA DO CABO: | 60.8212 | QTDADE: | 1 | ÁREA TOTAL DO CABO: |  | 60.8212
ÁREA TOTAL NECESSÁRIA: | [8 empty] | 116.2389
DIM. / BITOLA ESCOLHIDA: |  | 2" | ÁREA TOTAL SUPORTADA PELA DIM. / BITOLA ESCOLHIDA: |  |  |  |  | 810.732
TRECHO: | TRECHO IL1 OU IL2
TIPO: | KANAFLEX (3 CONDUTORES = 40% OCUPAÇÃO)
TIPO DE CABO: |  | ILUMINAÇÃO EXTERNA
FORMAÇÃO DO CABO 1: |  | 5x2,5mm2 | ÁREA DO CABO: | 120.7628 | QTDADE: | 1 | ÁREA TOTAL DO CABO: |  | 120.7628
120.7628
DIM. / BITOLA ESCOLHIDA: |  | 1.1/4" | ÁREA TOTAL SUPORTADA PELA DIM. / BITOLA ESCOLHIDA: |  |  |  |  | 311.7245
TRECHO: | TRECHO AL
TIPO: | KANAFLEX (3 CONDUTORES = 40% OCUPAÇÃO)
TIPO DE CABO: |  | ALARME
FORMAÇÃO DO CABO 1: |  | 4x1,0mm2 | ÁREA DO CABO: | 69.3978 | QTDADE: | 1 | ÁREA TOTAL DO CABO: |  | 69.3978
69.3978
DIM. / BITOLA ESCOLHIDA: |  | 1.1/4" | ÁREA TOTAL SUPORTADA PELA DIM. / BITOLA ESCOLHIDA: |  |  |  |  | 311.7245
TRECHO: | CANALETA ABAIXO DOS QUADROS
TIPO: | LEITO (3 CONDUTORES = 40% OCUPAÇÃO)
TIPO DE CABO: |  | CABOS 220Vac / 380Vacc
FORMAÇÃO DO CABO 1A: |  | 1x95mm2 | ÁREA DO CABO: | 274.6459 | QTDADE: | 4 | ÁREA TOTAL DO CABO: |  | 1098.5835
FORMAÇÃO DO CABO 1B: |  | 1x50mm2 | ÁREA DO CABO: | 169.7167 | QTDADE: | 1 | ÁREA TOTAL DO CABO: |  | 169.7167
FORMAÇÃO DO CABO 2A: |  | 1x70mm2 | ÁREA DO CABO: | 211.2407 | QTDADE: | 4 | ÁREA TOTAL DO CABO: |  | 844.9627
FORMAÇÃO DO CABO 2B: |  | 1x35mm2 | ÁREA DO CABO: | 134.7822 | QTDADE: | 1 | ÁREA TOTAL DO CABO: |  | 134.7822
FORMAÇÃO DO CABO 3: |  | 5x4,0mm2 | ÁREA DO CABO: | 151.7468 | QTDADE: | 1 | ÁREA TOTAL DO CABO: |  | 151.7468
FORMAÇÃO DO CABO 4: |  | 5x2,5mm2 | ÁREA DO CABO: | 120.7628 | QTDADE: | 1 | ÁREA TOTAL DO CABO: |  | 120.7628
FORMAÇÃO DO CABO 5: |  | 1x2,5mm2 | ÁREA DO CABO: | 22.9022 | QTDADE: | 3 | ÁREA TOTAL DO CABO: |  | 68.7066
FORMAÇÃO DO CABO 6A: |  | 1x35mm2 | ÁREA DO CABO: | 134.7822 | QTDADE: | 6 | ÁREA TOTAL DO CABO: |  | 808.6931
FORMAÇÃO DO CABO 6B: |  | 1x16mm2 | ÁREA DO CABO: | 72.3823 | QTDADE: | 2 | ÁREA TOTAL DO CABO: |  | 144.7646
FORMAÇÃO DO CABO 7: |  | 3x1,5mm2 | ÁREA DO CABO: | 81.7128 | QTDADE: | 1 | ÁREA TOTAL DO CABO: |  | 81.7128
3624.4318
DIM. / BITOLA ESCOLHIDA: |  | 200x100mm | ÁREA TOTAL SUPORTADA PELA DIM. / BITOLA ESCOLHIDA: |  |  |  |  | 4800
TIPO: | LEITO (3 CONDUTORES = 40% OCUPAÇÃO)
TIPO DE CABO: |  | SINAIS
FORMAÇÃO DO CABO 1: |  | 2x1,5mm2+SH | ÁREA DO CABO: | 60.8212 | QTDADE: | 2 | ÁREA TOTAL DO CABO: |  | 121.6425
FORMAÇÃO DO CABO 2: |  | 2x0,5mm2+SH | ÁREA DO CABO: | 55.4177 | QTDADE: | 1 | ÁREA TOTAL DO CABO: |  | 55.4177
FORMAÇÃO DO CABO 3: |  | 2x0,75mm2+SH | ÁREA DO CABO: | 60.8212 | QTDADE: | 1 | ÁREA TOTAL DO CABO: |  | 60.8212
237.8814
DIM. / BITOLA ESCOLHIDA: |  | 200x100mm | ÁREA TOTAL SUPORTADA PELA DIM. / BITOLA ESCOLHIDA: |  |  |  |  | 4800
TRECHO: | TRECHO INTERNO A CASA DE BOMBAS
TIPO: | KANAFLEX (3 CONDUTORES = 40% OCUPAÇÃO)
TIPO DE CABO: |  | ALIMENTAÇÃO 380Vac
FORMAÇÃO DO CABO 1A: |  | 1x35mm2 | ÁREA DO CABO: | 134.7822 | QTDADE: | 3 | ÁREA TOTAL DO CABO: |  | 404.3465
FORMAÇÃO DO CABO 1B: |  | 1x16mm2 | ÁREA DO CABO: | 72.3823 | QTDADE: | 1 | ÁREA TOTAL DO CABO: |  | 72.3823
ÁREA TOTAL NECESSÁRIA: | [8 empty] | 476.7288
DIM. / BITOLA ESCOLHIDA: |  | 1.1/2" | ÁREA TOTAL SUPORTADA PELA DIM. / BITOLA ESCOLHIDA: |  |  |  |  | 580.8805
TIPO: | TIGREFLEX (3 CONDUTORES = 40% OCUPAÇÃO)
TIPO DE CABO: |  | SINAIS
FORMAÇÃO DO CABO 1: |  | 2x1,5mm2+SH | ÁREA DO CABO: | 60.8212 | QTDADE: | 1 | ÁREA TOTAL DO CABO: |  | 60.8212
ÁREA TOTAL NECESSÁRIA: | [8 empty] | 60.8212
DIM. / BITOLA ESCOLHIDA: |  | 1" | ÁREA TOTAL SUPORTADA PELA DIM. / BITOLA ESCOLHIDA: |  |  |  |  | 101.7876