## Orçamento
Cliente:
Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELÉTRICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO E DE AUTOMAÇÃO NAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SAEMAS
Local: | MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO E DISTRITO DE CRUZ DAS POSSES
Fontes | ORÇAMENTOS
P L A N I L H A D E Q U A N T I D A D E S E P R E Ç O S
Item | Discriminação dos Serviços | Orçamento | Un. | Quant. Licitada | Preço Unitário | Preço Total
1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  |  |  | 0 | 172267.3055
1.1 | TRANSFORMADORES DE TENSÃO NAS UNIDADES DOS POÇOS PROFUNDOS, ELEVATÓRIAS DE ÁGUA/ESGOTO E ESTAÇÕES DE TRATEMENTO DE ESGOTO |  |  |  |  | 41848.6167
1.1.1 | Inspeção visual das condições do transformador com complemento de óleo isolante se necessário – 01 vez ao ano por equipamento | Orçamento | un | 30 | 892.33 | 26769.9
1.1.2 | Termografia – 01 ensaio anual por unidade | Orçamento | un | 30 | 443.49 | 13304.7
1.1.3 | Elaboração de relatório técnico com as considerações levantadas dos iens 1.1.1 e 1.1.2 | Orçamento | un | 1 | 1774.0167 | 1774.0167
1.2 | PAINÉIS DE ENERGIA E COMANDO DE BOMBAS SUBMERSAS, BOMBAS DE RECALQUE, ILUMINAÇÃO E OUTROS |  |  |  |  | 87642.5554
1.2.1 | Limpeza, inspeção visual, reaperto das conexões e partes móveis, inspeção dos contatos fixos e móveis, inspeção das chaves seccionadoras, softer-starter e contatores, inversores de frequência, inspeção termográfica, inspeção visual de disjuntores e ou chaves gerais de baixa tensão, medição de resistência de contato com microhmímetro digital, verificaçao de condições operacionais, medições de tensão e corrente, verificação do intertravamento mecânico ou elétrico, verificação da ventilação forçada e limpeza de filtros(periodicidade de 06 meseS em cada unidade) | Orçamento | un | 60 | 1404.4167 | 84265.002
1.2.2 | Elaboração de relatórios técnico para cada verificação do item 1.2.1 | Orçamento | un | 2 | 1688.7767 | 3377.5534
1.3 | BANCOS DE CAPACITORES FIXOS E AUTOMÁTICOS |  |  |  |  | 42776.1334
1.3.1 | Limpeza, inspeção visual, inspeção das interligações e aterramentos, verificação dos estado de conservação, medição da capacitância e comparação com os dados de placa com capacímetro digital, verificação do desgaste dos contatos dos contatores, reaperto geral das conexões, verificação do nível de desgaste das chaves seccionadoras sobre carga, verificação ventilação forçada e limpeza dos filtros(Periodicidade de 01 vez ao ano em cada unidade) | Orçamento | un | 30 | 1322.52 | 39675.6
1.3.2 | Elaboração de relatórios técnico para cada verificação do item 1.3.1 | Orçamento | un | 2 | 1550.2667 | 3100.5334
2 | MANUTENÇÃO CORRETIVA |  |  |  | 0 | 985303.294
2.1 | Equipe de supervisão e atividades em campo composta de 01 engenheiro elétrico(40h), 01 encarregado(80h), 01 eletricista(220h) e 01 ajudante(220h) | Orçamento | mês | 12 | 63333.74 | 760004.88
2.2 | Engenheiro elétrico – horas extras | Orçamento | h | 40 | 365.08 | 14603.2
2.3 | Encarregado – horas extras 50% | Orçamento | h | 60 | 226.36 | 13581.6
2.4 | Encarregado – horas extras 100% | Orçamento | h | 20 | 284.48 | 5689.6
2.5 | Eletricista – horas extras 50% | Orçamento | h | 160 | 186.0967 | 29775.472
2.6 | Eletricista – horas extras 100% | Orçamento | h | 60 | 233.9033 | 14034.198
2.7 | Ajudante – horas extras 50% | Orçamento | h | 160 | 90.5167 | 14482.672
2.8 | Ajudante – horas extras 100% | Orçamento | h | 60 | 113.7867 | 6827.202
2.9 | Véiculo utilitário leve equipado para serviços de manutenção elétrica(kilometragem, combustível e manutenções inclusos) | Orçamento | mês | 12 | 6024.79 | 72297.48
2.10 | Caminhão acoplado com guindaste(tipo Munk) para até 10 ton | Orçamento | h | 300 | 180.0233 | 54006.99
3 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 837497.3151
3.1 | ABRAÇADEIRA PLASTICA 283 X 4,8 mm PRETA F7028NYPR100 | Orçamento | pcte | 10 | 28.52 | 285.2
3.2 | ABRAÇADEIRA PLASTICA 300 X 7,6 mm PRETA 7030 | Orçamento | pcte | 10 | 77.407 | 774.07
3.3 | Auto Transformador Trifásico de Partida 75 cv 440 v 60 Hz Y aberto taps 65 e 80% | Orçamento | pc | 1 | 3802.4 | 3802.4
3.4 | BATERIA 9V ALCALINA | Orçamento | pc | 6 | 31.2333 | 187.3998
3.5 | BELLA DUCHA 4 TEMP. 220V 6800W BRANCO OU SIMILAR | Orçamento | pc | 2 | 162.7267 | 325.4534
3.6 | Borne SAK 16 mm² | Orçamento | pc | 12 | 10.32 | 123.84
3.7 | Borne SAK 2,5 mm² | Orçamento | pc | 12 | 4.7533 | 57.0396
3.8 | Borne SAK 25 mm² | Orçamento | pc | 12 | 21.73 | 260.76
3.9 | Borne SAK 35 mm² | Orçamento | pc | 12 | 32.59 | 391.08
3.10 | Borne SAK 6 mm² | Orçamento | pc | 12 | 13.3067 | 159.6804
3.11 | Botão de Emergência Cogumelo Travante Ø 22 1 NA e 1 NF | Orçamento | pc | 3 | 134.4467 | 403.3401
3.12 | BUCHA UX-6 TIJOLO BAIANO BLOCO E GESSO 600182/502560 | Orçamento | pc | 300 | 0.31 | 93
3.13 | BUCHA UX-8 TIJOLO BAIANO BLOCO E GESSO 602562 | Orçamento | pc | 300 | 0.39 | 117
3.14 | CABO COBRE NÚ 35mm² | Orçamento | m | 200 | 39.9433 | 7988.66
3.15 | CABO CHATO 3 X 95 mm² 1 KV | Orçamento | m | 200 | 525.1867 | 105037.34
3.16 | CABO FLEXIVEL 750V 1,5 mm² AZUL | Orçamento | m | 200 | 1.8667 | 373.34
3.17 | CABO FLEXIVEL 750V 1,5 mm² PRETO | Orçamento | m | 200 | 1.8667 | 373.34
3.18 | CABO FLEXIVEL 750V 10 mm² PRETO | Orçamento | m | 100 | 12.36 | 1236
3.19 | CABO FLEXIVEL 750V 16 mm² AZUL | Orçamento | m | 100 | 20.71 | 2071
3.20 | CABO FLEXIVEL 750V 16 mm² PRETO | Orçamento | m | 100 | 20.71 | 2071
3.21 | CABO FLEXIVEL 750V 2,5 mm² AZUL | Orçamento | m | 400 | 2.96 | 1184
3.22 | CABO FLEXIVEL 750V 2,5 mm² PRETO | Orçamento | m | 400 | 2.96 | 1184
3.23 | CABO FLEXIVEL 750V 25 mm² AZUL | Orçamento | m | 100 | 29.7033 | 2970.33
3.24 | CABO FLEXIVEL 750V 25 mm² PRETO | Orçamento | m | 100 | 29.7033 | 2970.33
3.25 | CABO FLEXIVEL 750V 35 mm² AZUL | Orçamento | m | 100 | 43.5133 | 4351.33
3.26 | CABO FLEXIVEL 750V 35 mm² PRETO | Orçamento | m | 100 | 43.5133 | 4351.33
3.27 | CABO FLEXIVEL 750V 50 mm² PRETO | Orçamento | m | 100 | 62.5333 | 6253.33
3.28 | CABO FLEXIVEL 750V 70 mm² PRETO | Orçamento | m | 100 | 85.8 | 8580
3.29 | CABO FLEXIVEL 750V 95 mm² PRETO | Orçamento | m | 100 | 118.3467 | 11834.67
3.30 | CABO FLEXIVEL 750V 120 mm² PRETO | Orçamento | m | 100 | 148.2867 | 14828.67
3.31 | CABO FLEXIVEL 750V 6 mm² AZUL | Orçamento | m | 200 | 7.3967 | 1479.34
3.32 | CABO FLEXIVEL 750V 6 mm² PRETO | Orçamento | m | 200 | 7.3967 | 1479.34
3.33 | CABO FLEXIVEL PP 500V 2 X 1,5 mm² | Orçamento | m | 200 | 5.18 | 1036
3.34 | CABO FLEXIVEL PP 500V 2 X 2,50 mm² | Orçamento | m | 200 | 7.46 | 1492
3.35 | CABO FLEXIVEL PP 500V 3 X 1,5 mm² | Orçamento | m | 200 | 6.8 | 1360
3.36 | CABO FLEXIVEL PP 500V 3 X 2,5 mm² | Orçamento | m | 200 | 10.6733 | 2134.66
3.37 | CABO FLEXIVEL PP 500V 4 X 2,5 mm² | Orçamento | m | 200 | 15.1667 | 3033.34
3.38 | CHAVE BOIA INF/SUP 15A CB2012 OU SIMILAR | Orçamento | pc | 12 | 62.5333 | 750.3996
3.39 | Chave Comutadora Liga/Desliga Ø 22 1NA 1NF | Orçamento | pc | 3 | 575.3067 | 1725.9201
3.40 | CHAVE SECCIONADORA NH 160 A 11884182 | Orçamento | pc | 3 | 445.28 | 1335.84
3.41 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR XLP03 630A 1SEP101975R0002 | Orçamento | pc | 3 | 7519.45 | 22558.35
3.42 | CHAVE FUSIVEL CLASSE 15KV 300A COM PORTA FUSIVEL 100A | Orçamento | pc | 5 | 544.3933 | 2721.9665
3.43 | PORTA FUSIVEL (CARTUCHO) 100A | Orçamento | pc | 3 | 221.9 | 665.7
3.44 | CONTATOR CWM25 220v | Orçamento | pc | 3 | 397.94 | 1193.82
3.45 | CONTATOR CWM65 220v | Orçamento | pc | 3 | 1413.8633 | 4241.5899
3.46 | CONTATOR CWM105 220v | Orçamento | pc | 3 | 2574.31 | 7722.93
3.47 | CONTATOR CWM250 220v | Orçamento | pc | 3 | 8592.5467 | 25777.6401
3.48 | DISJUNTOR A OLEO / VACUO IN 630A 17KV 350MVA 16KA NBI 95KV frequência 60Hz sem religamento automático, caixa de proteção on borde acoplado com 03 Tcs classe 15KV 200/05A tipo 10B100 e proteção Relés Indiretos (URP 7104) | Orçamento | pc | 1 | 53040.39 | 53040.39
3.49 | DISJUNTOR BIPOLAR DIN 16 A | Orçamento | pc | 6 | 46.34 | 278.04
3.50 | DISJUNTOR BIPOLAR DIN 25 A | Orçamento | pc | 6 | 46.34 | 278.04
3.51 | DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32 A | Orçamento | pc | 6 | 46.34 | 278.04
3.52 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63 A | Orçamento | pc | 6 | 79.73 | 478.38
3.53 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 100 A | Orçamento | pc | 6 | 226.3367 | 1358.0202
3.54 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 125 A | Orçamento | pc | 6 | 386.9467 | 2321.6802
3.55 | Disjuntor Tripolar Steck SD-S400/3P 400A OU SIMILAR | Orçamento | pc | 2 | 1687.92 | 3375.84
3.56 | FECHO INOX 19 mm | Orçamento | pcte | 40 | 140.7 | 5628
3.57 | FIO PARALELO 2 X 1,5 mm² BRANCO 24027 | Orçamento | m | 200 | 4.5367 | 907.34
3.58 | FITA DE ACO INOX 19 X 0,50 - RL 25MTS | Orçamento | cx | 40 | 116.8667 | 4674.668
3.59 | FITA ISOLANTE ALTA TENSAO 3M 19 mm X 10 mm | Orçamento | rl | 60 | 48.8167 | 2929.002
3.60 | FITA ISOLANTE 20M 3M - SLIM 18 mm HB004216360 OU SIMILAR | Orçamento | rl | 60 | 8.8767 | 532.602
3.61 | FITA ISOLANTE SCOTH 33+ 19 mm X 20 mm 3M RX0053 OU SIMILAR | Orçamento | rl | 60 | 35.5033 | 2130.198
3.62 | FONTE ELETRÔNICA 110/220 AC - 24 VDC 2 AMP. | Orçamento | pc | 2 | 25.15 | 50.3
3.63 | FUSIVEL ALTA TENSAO ELO 12K | Orçamento | pc | 15 | 17.0133 | 255.1995
3.64 | FUSIVEL ALTA TENSAO ELO 15K | Orçamento | pc | 15 | 17.0133 | 255.1995
3.65 | FUSIVEL NH 00 100A NH-00C-100/500 | Orçamento | pc | 12 | 23.67 | 284.04
3.66 | FUSIVEL NH 00 125A RET. 125NHG00B | Orçamento | pc | 12 | 23.67 | 284.04
3.67 | FUSIVEL NH 00 160A RET. 160NHG00B | Orçamento | pc | 12 | 23.67 | 284.04
3.68 | FUSIVEL NH 00 80A NH-00C-100/500 | Orçamento | pc | 12 | 23.67 | 284.04
3.69 | Fusível NH 2 Ultra Rápido 550 A 690 V | Orçamento | pc | 12 | 487.9567 | 5855.4804
3.70 | FUSIVEL NH 3 ULTRA RAPIDO 500A | Orçamento | pc | 12 | 487.9567 | 5855.4804
3.71 | FUSIVEL NH G03 630A RET. 500NHGL3-630 | Orçamento | pc | 12 | 487.9567 | 5855.4804
3.72 | FUSIVEL NH T2 400A RET. NH-2-400/500 | Orçamento | pc | 20 | 303.03 | 6060.6
3.73 | HASTE TERRA 5/8X2,4 MTS ALTA CAMADA | Orçamento | br | 96 | 152.29 | 14619.84
3.74 | LAMPADA BULBO LED 15W 6500K BIVOLT 186081375 | Orçamento | pc | 20 | 27.97 | 559.4
3.75 | LAMPADA LED ALTA POTENCIA 50W 6500K BIVOLT | Orçamento | pc | 20 | 35.74 | 714.8
3.76 | LAMPADA LED BULBO A60 12W 6500K BIV BRANCO | Orçamento | pc | 20 | 20.2 | 404
3.77 | LAMPADA LED ALTA POTENCIA 20W 6500K BIVOLT | Orçamento | pc | 20 | 10.9433 | 218.866
3.78 | LAMPADA LED ALTA POTENCIA 30W 6500K BIVOLT | Orçamento | pc | 20 | 17.1967 | 343.934
3.79 | LAMPADA TUBO LED VIDRO 18W 6000K BIV - LED05.01 | Orçamento | pc | 20 | 56.28 | 1125.6
3.80 | LAMPADA VAPOR METALICA 400W 220V HPI TUBULAR 400W | Orçamento | pc | 30 | 198.5433 | 5956.299
3.81 | LAMPADA VAPOR SODIO 400W 220V TUBULAR | Orçamento | pc | 30 | 62.5333 | 1875.999
3.82 | LUMINÁRIA LED PÚBLICA 60W_EFICIENCIA MÍNIMA 170 lm/W | Orçamento | pc | 100 | 911.7 | 91170
3.83 | LUMINÁRIA LED PÚBLICA 120W_EFICIENCIA MÍNIMA 170 lm/W | Orçamento | pc | 100 | 1125.6 | 112560
3.84 | LUVA DE EMENDA DE COBRE LF 120 mm² INTELLI LF 120 OU SIMILAR | Orçamento | pc | 60 | 12.5067 | 750.402
3.85 | LUVA DE EMENDA DE COBRE LF 150 mm² INTELLI LF150 OU SIMILAR | Orçamento | pc | 60 | 14.0567 | 843.402
3.86 | LUVA DE EMENDA DE COBRE LF 185 mm² INTELLI LF150 OU SIMILAR | Orçamento | pc | 60 | 19.23 | 1153.8
3.87 | LUVA DE EMENDA DE COBRE LF 240 mm² INTELLI LF150 OU SIMILAR | Orçamento | pc | 60 | 31.0667 | 1864.002
3.88 | LUVA DE EMENDA DE COBRE LF 35 mm² INTELLI (CABO FLEX) LF35 OU SIMILAR | Orçamento | pc | 60 | 4.0633 | 243.798
3.89 | LUVA DE EMENDA DE COBRE LF 50 mm² INTELLI (CABO FLEX) LF50 OU SIMILAR | Orçamento | pc | 60 | 7.0367 | 422.202
3.90 | LUVA DE EMENDA DE COBRE LF 70 mm² INTELLI LF-70 OU SIMILAR | Orçamento | pc | 60 | 7.1033 | 426.198
3.91 | LUVA DE EMENDA DE COBRE LF 95 mm2 INTELLI LF95 OU SIMILAR | Orçamento | pc | 60 | 10.3167 | 619.002
3.92 | MASSA ISOLANTE SCHOTHFIL 38 mm X 1,5 m FITA OU SIMILAR | Orçamento | pc | 44 | 281.4 | 12381.6
3.93 | Mini contator CAW04 22E | Orçamento | pc | 3 | 101.6167 | 304.8501
3.94 | Mini contator CWC07 01E | Orçamento | pc | 3 | 85.9833 | 257.9499
3.95 | PARAFUSO SEM BUCHA UX-6 PARA TODO TIPO DE BUCHA UX6 T4,5X45 | Orçamento | pc | 300 | 0.3133 | 93.99
3.96 | PARAFUSO SEM BUCHA UX-8 PARA TODO TIPO DE BUCHA UX8 T5X65 | Orçamento | pc | 300 | 0.3933 | 117.99
3.97 | PLAFONIER C/ SOQ E-27 DE LOUCA BCO PL0080000 | Orçamento | pc | 15 | 8.1367 | 122.0505
3.98 | PLUGUE FEMEA TRADICIONAL GIG PADRAO NBR 20A PT 2796 | Orçamento | pc | 20 | 7.3967 | 147.934
3.99 | PLUGUE MACHO TRADICIONAL GIG 2P+T 20A PT 2750 | Orçamento | pc | 20 | 7.8167 | 156.334
3.100 | REATOR METAL AFE HPI 750V 400W 01188 01188 | Orçamento | pc | 30 | 265.7667 | 7973.001
3.101 | REATOR SODIO AFE 4500V 400W 00891 00891 | Orçamento | pc | 30 | 218.8667 | 6566.001
3.102 | RECEPT PORC E-27 FX 09 (1451) BOCAL | Orçamento | pc | 10 | 3.1233 | 31.233
3.103 | RECEPT PORC E-40 FX 02 FOXLUX BOCAL OU SIMILAR | Orçamento | pc | 10 | 13.75 | 137.5
3.104 | REFLETOR RETANGULAR ALUMÍNIO PARA LÂMPADA SÓDIO 400 E-40 | Orçamento | pc | 6 | 139.02 | 834.12
3.105 | REFLETOR RETANGULAR LED 200 W | Orçamento | pc | 6 | 242.51 | 1455.06
3.106 | RELE DE NIVEL - MODELO 01-03 - MC - 220-380VCA 4823060132420990 | Orçamento | pc | 12 | 239.4233 | 2873.0796
3.107 | Relé Eletrônico de Falta de Fase 440 V | Orçamento | pc | 3 | 219.34 | 658.02
3.108 | RELE FOTOELETR 1000W BIV- NF RFE-91 RFE-91 | Orçamento | pc | 12 | 29.35 | 352.2
3.109 | Sensor de Pressão Danfoss MBS 3000 060G1125 0 -10 bar e de 4 - 20 Ma ou similar | Orçamento | pc | 4 | 3155.7567 | 12623.0268
3.110 | TERMINAL DE COMPRESSAO 120 mm² TM-120 ou similar | Orçamento | pc | 30 | 26.2567 | 787.701
3.111 | TERMINAL DE COMPRESSAO 16 mm² TM-16 ou similar | Orçamento | pc | 30 | 1.5867 | 47.601
3.112 | TERMINAL DE COMPRESSAO 35 mm² TM-35 ou similar | Orçamento | pc | 30 | 6.88 | 206.4
3.113 | TERMINAL DE COMPRESSAO 95 mm² TM-95 ou similar | Orçamento | pc | 30 | 28.2233 | 846.699
3.114 | TERMINAL PRE ISOLADO ILHOS 10 mm² VM TI-24 ( TI-10-12 ou similar | Orçamento | pc | 30 | 0.7833 | 23.499
3.115 | TERMINAL PRE ISOLADO ILHOS 16 mm² AZ TI-16-22 ou similar | Orçamento | pc | 30 | 1.4533 | 43.599
3.116 | TERMINAL PRE ISOLADO ILHOS 35 mm² VM TI-35-16 ou similar | Orçamento | pc | 30 | 2.7433 | 82.299
3.117 | TERMINAL PRE ISOLADO ILHOS 6,0 mm² AM TI-6-12 ou similar | Orçamento | pc | 30 | 0.53 | 15.9
3.118 | TIMER DIGITAL INDUSTRIAL SPDS02 MG 100-220V 40 PROGRAMAÇÃO SPDS02 | Orçamento | pc | 12 | 230.86 | 2770.32
3.119 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 300 KVA 13,8KV SECUNDARIA 220/380 V | Orçamento | pc | 1 | 50912.6667 | 50912.6667
3.120 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 300 KVA 13,8KV SECUNDARIA 440/254 V | Orçamento | pc | 1 | 50912.6667 | 50912.6667
3.121 | AUTO TRANSFORMADOR TRIFASICO 300KVA 380/440V | Orçamento | pc | 1 | 50815.1 | 50815.1
3.122 | VENTILADOR 200 X 200 COM FILTRO E GRELHA PARA PAINEL | Orçamento | pc | 6 | 561.2833 | 3367.6998
3.123 | CAPACITOR 15KVAR 440V ANTI EXPLOSÃO ENCAPUSADO ALUMINIO | Orçamento | pc | 6 | 672 | 4032
3.124 | CAPACITOR 20KVAR 440V ANTI EXPLOSÃO ENCAPUSADO ALUMINIO | Orçamento | pc | 6 | 866.1333 | 5196.7998
3.125 | CAPACITOR 30KVAR 440V ANTI EXPLOSÃO ENCAPUSADO ALUMINIO | Orçamento | pc | 6 | 919.1 | 5514.6
3.126 | PARA-RAIO CLASSE 15KV INVÓLUCO POLIMÉRICO | Orçamento | pc | 5 | 268.66 | 1343.3
3.127 | CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO 2000X90X90MM PADRÃO CPFL | Orçamento | pc | 5 | 315.1867 | 1575.9335
3.128 | CONTROLADOR DE FATOR DE POTÊNCIA DE 6 ESTÁGIOS | Orçamento | pc | 2 | 2005.7333 | 4011.4666
3.129 | OLEO ISOLANTE PARA TRANSFORMADOR | Orçamento | l | 100 | 31.5167 | 3151.67
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 1995067.9146